XBD-KQW卧式单级消防泵（性能参数 ）

| 型号 | 流量Q (L/s) | 出口压力 (MPa) | 转速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XBD3.0/5-50(65)KQW | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
| XBD3.2/5-50(65)KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD3.4/5-50(65)KQW |  | 0.34 |  |  |  |
| XBD4.6/5-50(65)KQW | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
| XBD4.8/5-50(65)KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/5-50(65)KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD7.6/5-50(65)KQW | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
| XBD7.8/5-50(65)KQW |  | 0.78 |  |  |  |
| XBD8.0/5-50(65)KQW |  | 0.80 |  |  |  |
| XBD11/5-50(65)KQW | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
| XBD12/5-50(65)KQW |  | 1.20 |  |  |  |
| XBD12.5/5-50(65)KQW |  | 1.25 |  |  |  |
| XBD3.0/10-65(80)KQW | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
| XBD3.2/10-65(80)KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD3.4/10-65(80)KQW |  | 0.34 |  |  |  |
| XBD4.6/10-65(80)KQW | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
| XBD4.8/10-65(80)KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/10-65(80)KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD7.6/10-65(80)KQW | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
| XBD7.8/10-65(80)KQW |  | 0.78 |  |  |  |
| XBD8.0/10-65(80)KQW |  | 0.80 |  |  |  |
| XBD11/10-65(80)KQW | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
| XBD12/10-65(80)KQW |  | 1.20 |  |  |  |
| XBD12.5/10-65(80)KQW |  | 1.25 |  |  |  |
| XBD3.0/25-80(100)KQW | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
| XBD3.2/25-80(100)KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD3.4/25-80(100)KQW |  | 0.34 |  |  |  |
| XBD4.6/25-80(100)KQW | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
| XBD4.8/25-80(100)KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/25-80(100)KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD7.6/25-80(100)KQW | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
| XBD7.8/25-80(100)KQW |  | 0.78 |  |  |  |
| XBD8.0/25-80(100)KQW |  | 0.80 |  |  |  |
| XBD11/25-80(100)KQW | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
| XBD12/25-80(100)KQW |  | 1.20 |  |  |  |
| XBD12.5/25-80(100)KQW |  | 1.25 |  |  |  |
| XBD13/25-80(100)KQW | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
| XBD14/25-80(100)KQW |  | 1.40 |  |  |  |
| XBD15/25-80(100)KQW |  | 1.50 |  |  |  |
| XBD3.0/45-100(125)KQW | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
| XBD3.2/45-100(125)KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD3.4/45-100(125)KQW |  | 0.34 |  |  |  |
| XBD4.6/45-100(125)KQW | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
| XBD4.8/45-100(125)KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/45-100(125)KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD7.6/45-100(125)KQW | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
| XBD7.8/45-100(125)KQW |  | 0.78 |  |  |  |
| XBD8.0/45-100(125)KQW |  | 0.80 |  |  |  |
| XBD11/45-100(125)KQW | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
| XBD12/45-100(125)KQW |  | 1.20 |  |  |  |
| XBD12.5/45-100(125)KQW |  | 1.25 |  |  |  |
| XBD2.8/55-150(200)KQW | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
| XBD3.0/55-150(200)KQW |  | 0.30 |  |  |  |
| XBD3.2/55-150(200)KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD4.6/55-150(200)KQW | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
| XBD4.8/55-150(200)KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/55-150(200)KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD7.6/55-150KQW | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
| XBD7.8/55-150KQW |  | 0.78 |  |  |  |
| XBD8.0/55-150KQW |  | 0.80 |  |  |  |
| XBD11/55-150KQW | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
| XBD12/55-150KQW |  | 1.20 |  |  |  |
| XBD12.5/55-150KQW |  | 1.25 |  |  |  |
| XBD13/55-150KQW | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
| XBD14/55-150KQW |  | 1.40 |  |  |  |
| XBD15/55-150KQW |  | 1.50 |  |  |  |
| XBD4.6/100-200KQW | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
| XBD4.8/100-200KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/100-200KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD3.0/150-250KQW | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
| XBD3.2/150-250KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD3.4/150-250KQW |  | 0.34 |  |  |  |
| XBD4.6/140-250KQW | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
| XBD4.8/140-250KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/140-250KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD2.4/200-300KQW | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
| XBD2.6/200-300KQW |  | 0.26 |  |  |  |
| XBD2.8/200-300KQW |  | 0.28 |  |  |  |
| XBD2.8/200-300(350)KQW | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
| XBD3.0/200-300(350)KQW |  | 0.30 |  |  |  |
| XBD3.2/200-300(350)KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD4.0/200-300KQW | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
| XBD4.2/200-300KQW |  | 0.42 |  |  |  |
| XBD4.4/200-300KQW |  | 0.44 |  |  |  |
| XBD4.6/160-300KQW | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
| XBD4.8/160-300KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/160-300KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD4.6/200-350KQW | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
| XBD4.8/200-350KQW |  | 0.48 |  |  |  |
| XBD5.0/200-350KQW |  | 0.50 |  |  |  |
| XBD2.8/300-400KQW | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
| XBD3.0/300-400KQW |  | 0.30 |  |  |  |
| XBD3.2/300-400KQW |  | 0.32 |  |  |  |
| XBD2.8/330-500KQW | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
| XBD3.0/330-500KQW |  | 0.30 |  |  |  |
| XBD3.2/330-500KQW |  | 0.32 |  |  |  |