KQGC锅炉给水泵（性能参数）

| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 吸程 | 叶轮直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | m | r/min | kw | % | m | mm |
| KQ11/2GC-5 | 2 | 6 | 46 | 2950 | 3 | 38 | 6.5 | 136 |
|  | 3 | 6 | 69 | 2950 | 4 | 38 | 6.5 | 136 |
|  | 4 | 6 | 92 | 2950 | 5.5 | 38 | 6.5 | 136 |
|  | 5 | 6 | 115 | 2950 | 5.5 | 38 | 6.5 | 136 |
|  | 6 | 6 | 138 | 2950 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 |
|  | 7 | 6 | 161 | 2950 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 |
|  | 8 | 6 | 184 | 2950 | 11 | 38 | 6.5 | 136 |
|  | 9 | 6 | 207 | 2950 | 11 | 38 | 6.5 | 136 |
| KQ2GC-5 | 2 | 10 | 64 | 2950 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|  | 3 | 10 | 96 | 2950 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|  | 4 | 10 | 128 | 2950 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|  | 5 | 10 | 160 | 2950 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|  | 6 | 10 | 192 | 2950 | 22 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|  | 7 | 10 | 224 | 2950 | 22 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|  | 8 | 10 | 256 | 2950 | 30 | 39.6 | 5.5 | 166 |
|  | 9 | 10 | 288 | 2950 | 30 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| KQ21/2GC-6 | 2 | 15 | 62 | 2950 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 54 | 2950 |  | 47.4 | 4.9 | 168 |
|  | 3 | 15 | 93 | 2950 | 11 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 81 | 2950 |  | 47.4 | 4.9 | 168 |
|  | 4 | 15 | 124 | 2950 | 15 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 108 | 2950 |  | 47.4 | 4.9 | 168 |
|  | 5 | 15 | 155 | 2950 | 22 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 135 | 2950 |  | 47.4 | 4.9 | 168 |
|  | 6 | 15 | 186 | 2950 | 22 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 162 | 2950 |  | 47.4 | 4.9 | 168 |
|  | 7 | 15 | 217 | 2950 | 30 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 189 | 2950 |  | 47.7 | 4.9 | 168 |
|  | 8 | 15 | 248 | 2950 | 30 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 216 | 2950 |  | 47.4 | 4.9 | 168 |
|  | 9 | 15 | 279 | 2950 | 37 | 43.7 | 5.2 | 168 |
|  |  | 20 | 243 | 2950 |  | 47.4 | 4.9 | 168 |
| KQ4GC | 2 | 30 | 86 | 2950 | 22 | 51 | 5.6 | 192 |
|  |  | 45 | 82 | 2950 |  | 60 | 5.2 | 192 |
|  |  | 55 | 73 | 2950 |  | 62.5 | 4.6 | 192 |
|  | 3 | 30 | 129 | 2950 | 30 | 51 | 5.6 | 192 |
|  |  | 45 | 123 | 2950 |  | 60 | 5.2 | 192 |
|  |  | 55 | 114 | 2950 |  | 62.5 | 4.6 | 192 |
|  | 4 | 30 | 172 | 2950 | 45 | 51 | 5.6 | 192 |
|  |  | 45 | 164 | 2950 |  | 60 | 5.2 | 192 |
|  |  | 55 | 152 | 2950 |  | 62.5 | 4.6 | 192 |
|  | 5 | 30 | 215 | 2950 | 55 | 51 | 5.6 | 192 |
|  |  | 45 | 205 | 2950 |  | 60 | 5.2 | 192 |
|  |  | 55 | 190 | 2950 |  | 62.5 | 4.6 | 192 |
|  | 6 | 30 | 258 | 2950 | 55 | 51 | 5.6 | 192 |
|  |  | 45 | 246 | 2950 |  | 60 | 5.2 | 192 |
|  |  | 55 | 228 | 2950 |  | 62.5 | 4.6 | 192 |
|  | 7 | 30 | 301 | 2950 | 75 | 51 | 5.6 | 192 |
|  |  | 45 | 287 | 2950 |  | 60 | 5.2 | 192 |
|  |  | 55 | 266 | 2950 |  | 62.5 | 4.6 | 192 |